PROZONE INTERNATIONAL, INC.

2610 6th Street

Huntsville, Alabama 35805

Tele: (256) 539-4570

Fax: (256) 539-4225

Система Озоновой Очистки Воды

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к

Инструкции по Установке и Эксплуатации Генераторов PZ2 серии

PZ2-4  -  PZ2-16 Серия с ИНЖЕКТОРОМ ВЕНТУРИ В BYPASS КАНАЛЕ

- Непосредственно после Насоса и перед Фильтром установить переходник ¾ дюйма на 1 дюйм для трубопровода, использующего подходящие соединители (не предоставлены).

- После всего установленного оборудования (включая нагреватель, хлоратор и др.) присоединить другой переходник ¾ дюйма на 1 дюйм для трубопровода, использующего подходящие соединители (не предоставлены).

- Отрезать нужную длину 1-дюймовой прозрачной виниловой трубки и присоединить к фланцу переходника ¾ дюйма на 1 дюйм, установленного ближе к Насосу. Зафиксировать зажимами.

- Присоединить Инжектор Вентури к другому концу этой 1-дюймовой трубки, убедитесь что это цепь входящего в бассейн потока. Зафиксировать зажимами. Направление потока указано стрелкой на корпусе Инжектора.

- Присоедините к выходу Инжектора 6 футов (минимум) 1-дюймовой трубки и зафиксируйте зажимами.

- Присоедините свободный конец этой трубки ко второму переходнику ¾ дюйма на 1 дюйм, установленному в п. 2.

- Используйте тефлоновую ленту для резьбы двух переходников ½ дюйма на 3/8 дюйма.

- Прикрутите эти два переходника ½ дюйма на 3/8 дюйма к каждому выходу Обратного Запорного Клапана.

- Отрежьте 6-ти дюймовый отрезок 3/8 дюймовой полиэтиленоксидной трубки и соедините Обратный Запорный Клапан и Инжектор Вентури между собой. Зафиксировать зажимами.

- Поместите Озоновый Генератор на или выше уровня воды. Присоедините воздушный шланг как показано на рисунке.

- Установите Компрессор следом за Озоновым Генератором. (см. п.1 выше. Подготовка к Установке)

- Отрежьте нужную длину 3/8 дюймовой полиэтиленоксидной трубки достаточную для соединения Озонового Генератора и Компрессора.

- Соединить этим отрезком Озоновый Генератор и Компрессор. Зафиксировать зажимами.

- Присоедините один конец оставшейся 3/8-дюймовой полиэтиленоксидной трубки к фланцу Озонового Генератора и второй конец к входному фланцу Обратного Запорного Клапана. Убедитесь в том, что поток идет от Озонового Генератора. Зафиксировать зажимами. ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство должно быть расположено ниже уровня воды, трубопровод должен быть на несколько футов выше уровня воды (управляющий перепускной клапан может понадобиться).

- Электрическое подключение: Система рассчитана на напряжение 120 или 220 VAC, 50/60 Hz. Система PROZONE и циркуляционный Насос должны запускаться одновременно. Используйте N.E.C. или местные требования к заземлению и правилам монтажа для другого оборудования бассейна.

PZ2  -  PZ8 С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Должно быть минимальное расстояние 4 фута (1.2м) на возвратной цепи между точкой впрыска озоновых пузырьков и Бассейном. Если расстояние меньше 4 футов, то возвратная цепь может быть удлинена с помощью дополнительной гибкой петли.

- Используйте тефлоновую ленту для резьбы одного из переходников ½ дюйма на 3/8 дюйма и установите его на возвратном канале после нагревателя и другого оборудования, использующего аналогичные фитинги (не предоставлены).

- Отрежьте 6 дюймов (15 см) (плюс-минус 1 дюйм) 3/8-дюймовой полиэтиленоксидной трубки и накрутите ее на этот переходник. Зафиксировать зажимами.

- Используйте тефлоновую ленту для резьбы другого переходника ½ дюйма на 3/8 дюйма.

- Прикрутите эти два переходника ½ дюйма на 3/8 дюйма к обоим входам Обратного Запорного Клапана.

- Присоедините другой конец 6-дюймового отрезка 3/8-дюймовой полиэтиленоксидной трубки к выходному фланцу Обратного Запорного Клапана. Зафиксировать зажимами. (Направление потока указано стрелкой на корпусе).

- Поместите Озоновый Генератор на или выше уровня воды. Присоедините воздушный патрубок как показано на рисунке.

- Установите Компрессор после Озонового Генератора. (См. п.1 Инструкции по Установке).

- Отрежьте необходимую длину 3/8-дюймовой трубки, чтобы соединить Озоновый Генератор и Компрессор. Зафиксировать зажимами.

- Закрепить 3/8-дюймовую трубку между выходом Обратного Запорного Клапана (выходящий поток из Озонового Генератора) и Озоновым Генератором. Зафиксировать зажимами. Если устройство должно быть установлено ниже уровня воды, трубки должны быть выше уровня воды (может потребоваться установка дополнительного управляющего клапана).

- Электрическое подключение: Система рассчитана на 120 или 220 VAC, 50/60 Hz. Работы цепи Озонового Генератора и Насоса, запускаемых от таймера. Система PROZONE и Насос должны запускаться одновременно.  Руководствуйтесь N.E.C. или региональными нормами заземления для оборудования бассейнов.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что подключаемое напряжение сети соответствует указанному на PROZONE Озоновом Генераторе. Превышение напряжения лишает Вас гарантии.

PZ2-4  -  PZ2-16 Серия с ИНЖЕКТОРОМ ВЕНТУРИ В BYPASS КАНАЛЕ